始环审〔2020〕30号

始兴县环境保护局关于始兴县公共卫生临床中心（慢性病防治院）新建项目环境影响报告表的审批意见

始兴县慢性病防治站：

你单位报来《始兴县公共卫生临床中心（慢性病防治院）新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，现提出审批意见如下：

一、项目概况：始兴县慢性病防治站拟投资 15162.4 万元在韶关市始兴县太平镇建设始兴县公共卫生临床中心（慢性病防治院）新建项目，项目总占地面积 7142m2，总建筑面积 18206m2。本项目分两个院区，一是综合楼院区，选址始兴县太平镇江口大桥南引路西侧（原江口供电所）地块；用地面积为3781m2，总建筑面积 13938m2，主要建设内容包括：新建一栋地上九层、地下二层的综合楼，一栋地上五层、地下二层的传染楼以及室外公共配套工程，规划床位数120床，其中传染病床位30床，非传染病床位90床；二是第二门诊部院区，选址始兴县振兴路原始兴县人民医院门诊部地块，仅提供门诊轻症患者随访和取药服务，无住院床位。用地面积为 3361m2；总建筑面积 4268m2。主要建设内容包括：新建一栋地上四层、地下一层的第二门诊部，以及室外公共配套工程。按县级公共卫生临床中心标准进行建设，设置临床医疗、预防管理、科研教学、行政管理等科室部门。

二、该项目属于公共卫生事业项目，属于国家和地方产业政策中的鼓励类项目，建设单位必须在认真贯彻执行有关法规政策，严格落实好《报告表》提出的各项生态环境保护措施，保护好生态环境的前提下，我局从环保角度考虑，原则同意该项目申报建设。

三、项目综合楼院区废水经预处理后排入始兴县太平镇污水处理厂进行处理，年排放COD：0.703t/a，氨氮：0.088t/a；第二门诊部院区废水经预处理后排入始兴县生活污水处理厂进行处理，年排放COD：0.081t/a，氨氮：0.010t/a，分别纳入污水处理厂的总量控制指标，不另行安排。

四、项目在建设施工期间和运营期必须严格按《报告表》要求认真落实好各项生态环境保护措施，切实加强对污染治理设施的运行管理，并做好如下工作：

1.综合楼院区废水主要为住院病房废水、门诊废水、检验废水、传染病房空调冷凝废水和职工办公生活污水、食堂废水等。食堂废水经过隔油隔渣预处理后，其他废水经三级化粪池消毒预处理后，一并排入医院污水处理站，采用地埋式一体化污水生化处理设备（二级处理）+二氧化氯消毒处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 1 中传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值（日均值）中的标准后，再通过市政管网排入始兴县太平镇污水处理厂进一步处理达标后排入浈江。

第二门诊部院区废水主要为门诊废水、检验废水和职工办公生活污水等，经三级化粪池预处理后，一并排入医院污水处理站，采用地埋式一体化污水生化处理设备（二级处理）+二氧化氯消毒处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中的预处理标准后准排入始兴县污水处理厂处理进一步处理达标后排放。

2.项目主要的大气污染源为带病原微生物的气溶胶、医院臭气、污水处理站臭气、备用发电机废气、汽车尾气和食堂油烟等。备用发电机尾气、停车场机动车尾气无组织排放，执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级相应标准。污水处理站产生的恶臭气体通过采用地埋式设备，在污水处理站周边定期喷洒消毒剂，减少恶臭对周边环境影响，执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度的要求。食堂油烟废气收集后经油烟净化装置处理，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准限值。

项目应严格按《医院消毒卫生标准》、《医疗机构消毒技术规范》及传染病防治相关规范和《报告表》提出要求，对各个医疗环节进行消毒处理，完善排风和紫外消毒等设施，合理设置排风口位置，减少医院产生的微生物气溶胶对周边环境的影响，严防交叉感染。垃圾堆放点、医疗废物贮存点应通过采用密闭胶桶、及时清运、消毒和喷洒除臭剂等方式，减轻恶臭对周边环境的影响，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新建二级标准排放。

3.项目在运营期间主要固定声源为备用发电机等，通过采用减振、消声、建筑隔声等措施，减少对周边环境的影响，确保运营期项目南面边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

4.根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，及时分类收集、贮存好医疗废物，其暂时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修正），并由有资质单位处理；医疗废水预处理产生的污泥执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中综合医疗机构和其他医疗机构污泥控制标准。化粪池和污水处理站污泥属于危险废物，应严格按危险废物处置规定要求进行处理、处置。生活垃圾经统一收集后交由当地环卫部门处理。

5.严格落实《报告表》提出的环境风险防范措施，严格落实医院感染管理的各项规章制度，加强医疗固废贮存、收集管理，建设好事故应急池。

6.加强院内绿化、美化工作，在污水处理站等污染排放点周围种植绿化隔离带净化和吸附恶臭等，减少对周边环境的影响。

五、项目竣工后，企业应及时按有关规定自行组织建设项目竣工环境保护验收和申领国家排污许可证。

- 如项目的性质、规模、地点、防治措施发生重大变动，须报环保部门重新审批。

七、项目如涉放射科和核医学，应按相关要求另外开展辐射污染源环境影响评价。

始兴县环境保护局

2020年12月25日